Opmerkingen Sociaal Zonnepark Gemeente Tynaarlo 
	Basis is het Haalbaarheidsonderzoek Sociaal Zonnepark Tynaarlo HSZT , ik heb dit document 	nauwkeurig doorgewerkt, maar wil toch  e.e.a. verduidelijken en op sommige punten een 	toelichting geven 
1. Er wordt vanuit gegaan dat de gemeente Tynaarlo middels een zonnepark, een zelflevering constructie gaat toepassen. Zelflever constructie werkt op basis van gelijk tijdigheid, opwek en afname  moet in balans zijn Voor panden die al zonnepanelen hebben is er geen voordeel te behalen (geldt bijna voor elke gemeentelijk vast goed) 
Voor een zelflevering constructie moet een vergunning verstrekt worden, je wordt namelijk energie leverancier met alle bevoegdheden en verplichtingen (administratie , onderlinge energie verrekening ,inkoop en verkoop energie ,  juridisch ,enz)

2. Zonnepanelen intensiviteit van 1,6 MWpiek per hectare is erg hoog, de hoogste aangehouden waarde en volgens HSZT rapport eigenlijk nog de enigste rendabele ? Gevraagd wordt voor landschappelijk inpassing en natuurdiversiteit van het zonnepark, echter deze twee uitspraken gaan ten koste van elkaar.
3. Er mist  een duidelijke financiële uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek, die mensen ook kunnen begrijpen . Heb deze maar zelf gemaakt voor 25 jaar, wil niet zeggen dat alle waarden goed zijn,  maar totaal zal het niet veel van de waarheid af zitten en zo kan ieder zelf zijn conclusie trekken over de mogelijk risico’s die de gemeente aangaat met een dergelijk zonnepark veld.  
	 Zelfs met de hoogste zonnepark intensiviteit wordt jaarlijks verlies geleden van 350.000 	 euro. Met een betere natuurdiversiteit wordt het verlies nog meer. 
	Uitgegaan is dat 72 M ( kWh) aan energie opgewekt kan worden, alleen voor het zonnepark 	moet wettelijk een zogenaamde interlock  systeem ingebouwd worden , hiermee kan Enexis 	zonnepanelen uitzetten, als er teveel energie geleverd wordt en deze niet verwerkt kan 	worden. Het zonnepark Assen Zuid  heeft ook een dergelijk systeem en alleen dit jaar is het 	al meer dan 200 uur gebeurt,  ( jaarlijks zijn er 900 zon uren )
	Het terugregelen van het interlock systeem is niet opgenomen in de berekening van de Excel 	sheet.

	De zonnepanelen opbrengst loopt langzaam terug , na 25 jaar moet rekening gehouden 	worden met 80 % van de oorspronkelijke opbrengst (inkomsten evenredig)
	SDE ++  is in feite garantie voor 15 jaar opbrengst, na 15 jaar vervalt deze en zal de 	opbrengst ook weg vallen , alleen verkoop blijft over tegen welke prijs ? 
	Waarschijnlijk enkel ‘kale’ stroomprijs. Wat er dan onder de wetgeving met rechtstreekse 	levering mogelijk is eigen tariefbepaling is nog niet bekend.
	Dit is in feite een heel groot risico , een tekort van meerdere miljoen euro per jaar is heel 	goed mogelijk ( 10 jaar lang )

	Jaarlijkse exploratie kosten zullen ongetwijfeld stijgen kosten Enexis, beveiliging en 	verzekering , wat ten koste gaat van de opbrengst 
	BTW is niet verwerkt , als deze wel afgedragen moet worden, worden het verlies nog groter 
	Aftoppen vermogen (regelgeving): grote zonneparken mogen 50 % van hun piek 	vermogen verkopen op het net, dit is een maatregel om overbelasting van het 	elektriciteitsnet tegen te gaan.
	Gevolg dat dit ongeveer 20 % van het vermogen zal gaan kosten, geen 72 M( kWh) maar 0,8 x 	72 = 56,7 M (kWh) Ook deze maatregel is niet gemeld in het rapport , hoewel dit heel 	belangrijk is voor de opbrengst van het zonnepark. 
	
Conclusie 
Punt is dat het zonnepark financieel niet rendabel is , idee is wel goed maar er moet geld op toegelegd worden en zal in de toekomst meer worden. Met zelfs nog een groot risico dat het nog veel meer kan worden (in de toekomst kijken is heel moeilijk en wat je niet kan zien en doorgronden is altijd het advies niet doen) 
Het beste en voordeligste is, om zonnepanelen te plaatsen en aan te sluiten voor de meter zodat er bespaard  wordt op de elektriciteit, belasting, transport kosten en BTW. In veel gevallen zal zelfs een accuset uitkunnen(afhankelijk verbruik en hoeveel zonnepanelen) Gelukkig gebeurt dat ook al bij veel maatschappelijk vastgoed van de gemeente ( niet verwerkt in de HSZT rapport) 

